## Slide 1: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
ΣΚΟΠΟΣ : Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΤΗ ΕΙΝΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

## Slide 2
ΕΙΔΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΤΩΝ : ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΤΕΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ
  ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΤΕΣ
  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΤΕΣ (έχουν καταργηθεί)
2. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΤΕΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΤΕΣ ΜΕ ΦΛΑΤΖΑ
3. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΕ
  ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥΣ
  ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ
  4. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ
  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ (έχουν καταργηθεί αλλά υπάρχουν ακόμα στην αγορά)
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ (inverter)

## Slide 3
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ
Κυκλοφορητές συναντάμε:
Σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης βεβιασμένης κυκλοφορίας.
Σε εγκαταστάσεις κλιματισμού με νερό. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικοί κυκλοφορητές, των οποίων η περιέλιξη του μοτέρ είναι προστατευμένη μέσα σε συνθετικό υλικό, διότι τυχόν συμπυκνώσεις στο περίβλημα του στάτη θα δημιουργήσουν πρόβλημα.
Σε ηλιακά συστήματα, για τη μεταφορά του ζεστού νερού από τους συλλέκτες στον εναλλάκτη του μπόιλερ. Ορισμένοι κατασκευαστές διαθέτουν ειδικούς κυκλοφορητές με κέλυφος επικαλυμμένο με αντιδιαβρωτικό υλικό. Τα ηλιακά συστήματα συνήθως απαιτούν κυκλοφορητή με μικρή παροχή και μεγάλο μανομετρικό.
Σε βιομηχανίες, για κυκλοφορία διαφόρων υγρών. Ανάλογα με το είδος του υγρού, μπορεί να απαιτηθεί ειδικός κυκλοφορητής, π.χ. απαγορεύεται η χρήση κυκλοφορητή κεντρικής θέρμανσης για κυκλοφορία γάλακτος κ.α.
Σε ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης. Οι κυκλοφορητές αυτοί έχουν ορειχάλκινο κέλυφος και πτερωτή από αντιδιαβρωτικό υλικό.

## Slide 4: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Υδραυλική σύνδεση.
Συνδέονται στο δίκτυο με ρακόρ όταν η διάμετρος
των στομίων τους είναι μέχρι 1 ½΄΄ , ενώ για στόμια από
1 ½΄΄ και πάνω η σύνδεση γίνεται μέσω φλαντζών.
Εξαέρωση. Κατά την τοποθέτηση ο άξονας
του κινητήρα πρέπει να είναι οριζόντιος και το
κουτί των ηλεκτρικών στην πάνω πλευρά ή στο πλάι.
Το σημείο τοποθέτησης του κυκλοφορητή πρέπει
να είναι τέτοιο που να μη γίνεται συγκέντρωση αέρα.
Επίσης ο άξονας πρέπει να είναι πάντα οριζόντιος για να
είναι δυνατή η εξαέρωση του κυκλοφορητή, και οι
δυνάμεις στα έδρανά του να είναι πάντα ακτινικές.
Σε κατακόρυφη σωλήνα δεν είναι δυνατό να γίνει λάθος
τοποθέτηση, σε οριζόντια σωλήνα όμως θα πρέπει να
προσέχουμε ώστε ο κινητήρας να μην είναι πάνω ή κάτω
από το σωλήνα αλλά στο πλάι.
Πριν την εκκίνηση της εγκατάστασης πρέπει να
εξαερώσουμε τον κυκλοφορητή από τη βίδα που
υπάρχει στο πίσω μέρος του κινητήρα.

## Slide 5
Ηλεκτρική σύνδεση.
Το ακροκιβώτιο (μοντούλ) των ηλεκτρικών συνδέσεων δεν πρέπει να είναι κάτω από τον κινητήρα. Αν αυτό συμβαίνει, πρέπει να ξεβιδώσουμε τις αλλενόβιδες που συγκρατούν τον κινητήρα πάνω στην αντλία και να τον επανατοποθετήσουμε με το ακροκιβώτιο στην πάνω μεριά.
Οι μικροί κυκλοφορητές είναι μονοφασικοί και δε χρειάζονται θερμική προστασία.
Οι μεγάλοι, μονοφασικοί ή τριφασικοί, συνήθως έχουν για θερμική προστασία διμεταλλικούς διακόπτες ενσωματωμένους στην περιέλιξη. Οι διακόπτες αυτοί συνδέονται σε σειρά με το πηνίο του ρελέ μέσω του οποίου τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια ο κυκλοφορητής.
Αν δεν υπάρχουν ενσωματωμένοι διακόπτες, θα πρέπει να γίνει χρήση θερμικού προστασίας.
Ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του θερμικού γίνεται αφαιρώντας τη μία από τις τρεις φάσεις, οπότε το θερμικό θα πρέπει να διακόψει την παροχή ρεύματος περίπου σε 30 sec.
Στους τριφασικούς κυκλοφορητές κατά την αρχική εκκίνηση πρέπει να γίνεται έλεγχος της φοράς περιστροφής ξεβιδώνοντας τη βίδα εξαέρωσης και τοποθετώντας στην οπή ένα κατσαβίδι. Αν δε γυρίζει σύμφωνα με τη φορά που υποδεικνύει το βέλος που φέρει ο κυκλοφορητής σε εμφανές σημείο, αλλάζουμε τις δύο από τις τρεις φάσεις.
Κάποιοι τριφασικοί κυκλοφορητές έχουν ενδεικτικές λυχνίες για την σωστή φορά περιστροφής. Όταν ανάβει η πράσινη λυχνία η φορά είναι η σωστή. Όταν ανάβει η κόκκινη λυχνία ο κυκλοφορητής περιστρέφεται ανάποδα και πρέπει να αλλαχτούν δύο φάσεις.

## Slide 6: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ
Οι κυκλοφορητές, ως ένα είδος αντλίας, επιλέγονται, όπως όλες οι αντλίες από το μανομετρικό και την παροχή που απαιτούνται. Η επιλογή γίνεται από τα διαγράμματα που μας παρέχουν οι κατασκευαστές. Παράδειγμα τέτοιου διαγράμματος είναι και το παρακάτω.
Στον κάθετο άξονα επιλέγουμε το μανομετρικό σε μέτρα υδάτινης στήλης (mH2O).
Στον οριζόντιο άξονα επιλέγουμε την παροχή σε κυβικά μέτρα ανά ώρα (m3/h), ή σε λίτρα ανά ώρα (lit/h).

## Slide 7: ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ
Παροχή:
Η παροχή υπολογίζεται από την ισχύ των σωμάτων και τη διαφορά θερμοκρασίας του νερού που προσάγεται προς τα σώματα και που επιστρέφει προς το λέβητα. Τη διαφορά αυτή την καθορίζει η μελέτη και είναι συνήθως 15 oC έως 20 oC.
όπου ΣQσ : το άθροισμα της ισχύος των θερμαντικών σωμάτων.

## Slide 8
Μανομετρικό:
Το μανομετρικό δεν έχει σχέση με το στατικό ύψος της εγκατάστασης, αλλά με την πτώση πίεσης του νερού που κυκλοφορεί στην εγκατάστασης.
Το επιλέγουμε συνήθως 20 % μεγαλύτερο από την πτώση πίεσης της εγκατάστασης, για να αντιμετωπιστούν οι πρόσθετες αντιστάσεις που συχνά προκύπτουν κατά το στάδιο της εγκατάστασης και δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν στη μελέτη.