## Slide 1: ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρελαίου)
ΤΥΠΟΙ: ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΕΙΝΑΙ :
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ(με ποτήρι ή με δακτύλιο)
ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟΥ
ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΟΙ (με ανεμιστήρα ή χωρίς)

## Slide 2: ΜΕΡΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟΥ
1. Κορμός καυστήρα.
Η σχεδίαση του κελύφους είναι πολύ σημαντική γιατί από τη διαμόρφωση του εξαρτάται ο έντονος στροβιλισμός του αέρα κατά την είσοδο του στη μπούκα.
Αποτελείται από το κέλυφος του ανεμιστήρα και τις επιφάνειες στήριξης των διαφόρων εξαρτημάτων.

## Slide 3
Στους μονοφασικούς κινητήρες συναντάμε πυκνωτή εκκίνησης, ενώ οι τριφασικοί είναι συνήθως εξοπλισμένοι με ρελέ θερμικής προστασίας.
2. Κινητήρας καυστήρα (μοτέρ).
Είναι ένας ηλεκτρικός κινητήρας, μονοφασικός ή τριφασικός ο οποίος κινεί τη φτερωτή του αέρα και την αντλία πετρελαίου με την οποία συνδέεται μέσω κόμπλερ από πλαστικό υλικό.

## Slide 4
Ο ανεμιστήρας στερεώνεται πάνω
στον άξονα του κινητήρα.
Σκοπός του είναι να διοχετεύσει μέσω
της μπούκας την απαιτούμενη
ποσότητα αέρα προς καύση του
πετρελαίου.
Επίσης δημιουργεί μέσα στο θάλαμο καύσης την πίεση που χρειάζεται για την υπερνίκηση των αντιστάσεων του λέβητα.
Η πίεση που μπορεί να σηκώσει ο ανεμιστήρας ονομάζεται κατάθλιψη του καυστήρα και πρέπει να είναι κατά 20 % μεγαλύτερη από την αντίθλιψη του λέβητα.
3.Φτερωτή καυστήρα ή ανεμιστήρας.

## Slide 5
Ο μετασχηματιστής αυξάνει την τάση του ρεύματος της πόλης από τα 220 Volt σε τάση 10.000 – 15.000 Volt με σκοπό τη δημιουργία σπινθήρα στα ηλεκτρόδια, για την ανάφλεξη του μείγματος πετρελαίου αέρα.
4.Μετασχηματιστής καυστήρα.

## Slide 6
Η αντλία είναι σημαντικότατο κομμάτι
του συστήματος παροχής καυσίμου σε ένα
πιεστικό καυστήρα πετρελαίου θέρμανσης.
Είναι συνήθως γραναζωτή και συνδέεται
με τον κινητήρα μέσω πλαστικού κόμπλερ.
5.Αντλία πετρελαίου.
Η σκοπός της αντλίας είναι :
Άντληση επαρκούς ποσότητας καυσίμου από τη δεξαμενή πετρελαίου.
Φιλτράρισμα του πετρελαίου.
Αύξηση της πίεσης του καυσίμου στα 9 – 15 bar για την επίτευξη του επιθυμητού διασκορπισμού.
Επιστροφή του καυσίμου που περίσσεψε στη δεξαμενή

## Slide 7
Η βαλβίδα αυτή είναι ενσωματωμένη στην αντλία ή βρίσκεται στο σωλήνα πετρελαίου μεταξύ αντλίας και μπεκ.
Διακόπτει την παροχή πετρελαίου προς το μπεκ όταν ο καυστήρας δεν λειτουργεί.
Παίρνει εντολή από τον εγκέφαλο του καυστήρα.
Κατά την εκκίνηση του καυστήρα ανοίγει με χρονική καθυστέρηση, ώστε ο κινητήρας να έχει αναπτύξει πλήρως τις στροφές του και να έχει μεσολαβήσει κάποιος χρόνος προαερισμού του λέβητα.
6.Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου.

## Slide 8
Το σύστημα αυτοματισμού του καυστήρα φροντίζει για τον συντονισμό των διαφόρων συστημάτων του καυστήρα καθώς και για την ασφαλή του λειτουργία. Η καρδιά και το μυαλό του συστήματος αυτοματισμού είναι ο ηλεκτρονικός καύσης ή σε συντομία « το ηλεκτρονικό » Πολλές φορές ονομάζεται και προγραμματιστής ή και εγκέφαλος του καυστήρα.
7.Ηλεκτρονικό καυστήρα (εγκέφαλος) .

## Slide 9
Το μοτέρ που κινεί τον ανεμιστήρα παροχής αέρα και την αντλία καυσίμου.
Την ή τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες παροχής καυσίμου.
Το σύστημα έναυσης του καυσίμου, που αποτελείται από τον μετασχηματιστή τους σπινθηριστές και τα καλώδια υψηλής τάσης.
Το φωτοκύτταρο για τον έλεγχο της καύσης.
Τα εξαρτήματα με τα οποία το ηλεκτρονικό συνεργάζεται και συντονίζει είναι:

## Slide 10
Η βάση του ηλεκτρονικού έχει τους
ακροδέκτες που χρειάζονται για την
σύνδεση των οργάνων και συσκευών
που συνεργάζονται και ελέγχονται από
το ηλεκτρονικό. Επίσης φέρει τους
ακροδέκτες για την σύνδεση του
ουδετέρου, της γείωσης και της τάσης
τροφοδότησης του καυστήρα.,
8.Βάση ηλεκτρονικού.
Το ηλεκτρονικό στερεώνεται στην βάση με ένα σύστημα ελασμάτων ή με βίδες, και οι ακροδέκτες του ηλεκτρονικού κουμπώνουν στους ακροδέκτες της βάσης.

## Slide 11
Το μπεκ ή ακροφύσιο, είναι το τελευταίο εξάρτημα που βρίσκεται το πετρέλαιο πριν εγκαταλείψει το καυστήρα και καεί.
Η αποστολή του είναι να προετοιμάζει το πετρέλαιο για να καεί με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Δηλαδή να καεί τέλεια, προκειμένου να μας δώσει το μέγιστο της θερμικής ενέργειας που μπορεί.
Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ψεκαστεί σε λεπτότατα σταγονίδια για να επιτευχθεί μίγμα πετρελαίου – αέρα όσο γίνεται πιο ομοιογενές.
9.Μπεκ.

## Slide 12
10.Φωτοκύταρο.
Οι λειτουργίες του είναι οι παρακάτω :
Αν κατά την εντολοδότηση του καυστήρα βλέπει φως ενημερώνει το ηλεκτρονικό και ο καυστήρας δεν ξεκινά, γιατί μπορεί να είναι η πόρτα του λέβητα ανοικτή, ή το φωτοκύτταρο ή ο καυστήρας να μην είναι τοποθετημένα στη θέση τους, με κίνδυνο ατυχήματος.
Αν κατά την εκκίνηση του καυστήρα και μετά το άνοιγμα της ηλεκτρομαγνητικής πετρελαίου περάσουν μερικά δευτερόλεπτα ( 7 – 15 ) και δεν δει φως, πάλι ο καυστήρας μπλοκάρει.
Επίσης θα μπλοκάρει τον καυστήρα αν ενώ λειτουργεί κανονικά η φλόγα σβήσει.
Το φωτοκύτταρο ή φωτοαντίσταση, Στηρίζει
τη λειτουργία του στη ιδιότητα του θειούχου
καδμίου, στο φως να παρουσιάζει μικρή
αντίσταση ενώ στο σκοτάδι η αντίσταση να
αυξάνεται. Το φωτοκύτταρο τοποθετείται
κατά τρόπο που να κοιτά προς τη φλόγα.

## Slide 13
11.Ηλεκτρόδια έναυσης.
Τα ηλεκτρόδια ή σπινθηριστές ή αναφλεκτήρες, είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινο σύρμα με μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία. Στηρίζονται σε μόνωση πορσελάνης που πρέπει να διατηρείται καθαρή από αιθάλη που είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. Ο κάθε κατασκευαστής σχεδιάζει το ηλεκτρόδια του με τρόπο που, συνεργαζόμενα με τη μπούκα και το στροβιλιστή, να εξυπηρετούν την απρόσκοπτη έναυση του καυσίμου.
Η θέση τους είναι πολύ σημαντική, και θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή κατά τη τοποθέτηση τους.
Τα ηλεκτρόδια με τον στροβιλιστή και το μπέκ αποτελούν την φλογοκεφαλή του καυστήρα της οποίας η θέση μέσα στη μπούκα παίζει μεγάλο ρόλο στην καλή λειτουργία του καυστήρα όπως θα δούμε παρακάτω.

## Slide 14
Ονομάζεται και κεφαλή ή φλογοσωλήνας. Προσαρμόζεται πάνω στον κορμό του καυστήρα και οδηγείται σε αυτή όλος ο αέρας που εισάγει ο ανεμιστήρας. Μέσα στη μπούκα τοποθετείται η φλογοκεφαλή η οποία αποτελείται από τη ράβδο μπεκ, το μπεκ, το διασκορπιστήρα και τα ηλεκτρόδια.
Το άκρο της μπούκας διαμορφώνεται με τρόπο που να επηρεάζεται η κατανομή του αέρα της καύσης.
12.Η μπούκα.

## Slide 15
Ο στροβιλιστής στηρίζεται πάνω στη ράβδο μπεκ του καυστήρα, βρίσκεται μέσα στην μπούκα και σε μικρή απόσταση μπροστά από το Μπεκ. Την απόσταση αυτή τη καθορίζει ο κατασκευαστής του καυστήρα. Οι στροβιλιστές φέρουν λοξές εγκοπές ώστε ο αέρας που περνά απ αυτές να υφίσταται έντονη περιδίνηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ταχεία ανάμειξη του αέρα με το νέφος του πετρελαίου και την επίτευξη τέλειας καύσης.
13.Ο διασκορπιστήρας ( στροβιλιστής ).

## Slide 16
Είναι μια μεταλλική πλάκα διαμορφωμένη κατάλληλα για να στηρίζει τον καυστήρα πάνω στο λέβητα. Φέρει δύο φλάντζες αμιάντου προς εξασφάλιση της απαιτούμενης στεγανότητας. Το υλικό κατασκευής της είναι συνήθως το αλουμίνιο και κατασκευάζεται με χύτευση.
Ο κάθε κατασκευαστής καυστήρα μπορεί να έχει διαφορετικό τρόπο κατασκευή
14.Φλάντζα στήριξης καυστήρα.

## Slide 17
Είναι ένας χάλκινος σωλήνας που στο ένα άκρο του βρίσκεται ο προσαρμογέας μπεκ ο οποίος φέρει θηλυκό σπείρωμα για να βιδώνει το μπεκ. Στο άλλο του άκρο φέρει σπείρωμα συνήθως 3/8΄΄ για να βιδώσει ο σωλήνας που φέρνει το πετρέλαιο από την αντλία. Στη ράβδο μπεκ υπάρχει σύστημα συγκράτησης των ηλεκτροδίων ανάφλεξης καθώς και του στροβιλιστή.
Υπάρχει σύστημα μετακίνησης της ράβδου μπεκ κατά μήκος της μπούκας. Με τη μετακίνηση αυτή ρυθμίζουμε την ποσότητα του αέρα που θα περάσει μέσα από τον διασκορπιστήρα (κεντρικός αέρας ) και την ποσότητα που θα περάσει γύρω από αυτόν (περιφερειακός αέρας ).
15.Ράβδος μπεκ (σωλήνας πετρελαίου).

## Slide 18
Είναι το σωληνάκι που μεταφέρει το πετρέλαιο από την αντλία πετρελαίου στην ράβδο μπέκ του καυστήρα.
Είναι χάλκινο και η διάμετρος του διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή
16.Σωλήνακι υψηλής πίεσης πετρελαίου.

## Slide 19
Μεταφέρουν το ρεύμα υψηλής τάσης από τον μετασχηματιστή στα ηλεκτρόδια.
Αποτελούνται από χάλκινα σύρματα με
ισχυρή εξωτερική μόνωση.
      Συνδέουν μετασχηματιστή με ηλεκτρόδια και φέρουν κατάλληλους ακροδέκτες.
17.Καλώδια υψηλής τάσης

## Slide 20
Το πυκνωτή τον συναντάμε μόνο σε μονοφασικούς κινητήρες. Είναι προσαρμοσμένος πάνω στο μοτέρ. Ο ρόλος του εξαντλείται στο ξεκίνημα του μοτέρ. Αν πάθει βλάβη ο πυκνωτής το μοτέρ δεν ξεκινά και το ηλεκτρονικό μπλοκάρει.
18.Πυκνωτής εκκινήσεως.

## Slide 21
19. Φύσα σύνδεσης
Είναι το εξάρτημα που συνδέει το ρεύμα στον καυστήρα.
Είναι κουμπωτή και έχει συνήθως εφτά υποδοχές

## Slide 22
Το τάμπερ του αέρα έχει ένα μηχανισμό με το οποίο ρυθμίζουμε το άνοιγμα του, καθορίζοντας έτσι τη ποσότητα του αέρα που θα εισαχθεί στο λέβητα προς καύση.
Μπορεί να είναι μηχανικό ή αυτόματο (υδραυλικό). Τα αυτόματα τάμπερ παραμένουν κλειστά όσο ο λέβητας δεν λειτουργεί και ανοίγουν με ένα υδραυλικό έμβολο το οποίο ενεργοποιείται με τη πίεση που δημιουργεί η αντλία στο πετρέλαιο
20.Τάμπερ αέρα

## Slide 23
21.Κάλυμμα καυστήρα.
Δεν το συναντάμε σε όλους τους καυστήρες. Σκοπός του είναι να προστατεύει τα εξαρτήματα του καυστήρα από κτυπήματα. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο πλαστικό ή από λαμαρίνα. Συχνά στο εσωτερικό του καλύμματος τοποθετείται και ηχοαπορροφητικό υλικό για τη μείωση του θορύβου από τη λειτουργία του καυστήρα.