## P52-Κ2
Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα για γραμμές με καλώδια στον αέρα
Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ - Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α | [6 empty] | Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
[5 empty] | Επιλογή υλικού μόνωσης | 1 | PVC (1), EPR ή XLPE (0)
[5 empty] | Επιλογή πλήθους φορτιζόμενων αγωγών (2 ή 3) | 2 | 2 ή 3
[5 empty] | Επιλογή πολυπολικά 0 ή μονοπολικά καλώδια 1 | 0 | 1 ή 0
Επιλογές που αφορούν ΜΟΝΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ καλώδια |  |  |  |  | Σε επαφή 0 ή σε απόσταση 1 | 0 | 1 ή 0 | ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιλογή 1 "σε απόσταση", αποκλείει την τριγωνική διάταξη 2)
[5 empty] | Επιλογή διάταξης | 1 | 0, 1, 2 | Διάταξη επίπεδη οριζόντια 0, επίπεδη κατακόρυφη 1, τριγωνική 2
Πίνακας 52-Κ2 |  |  |  |  | Επιλογή διατομής καλωδίων σε mm2 | 1.5 | Aποδεκτές τιμές (mm2) 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630 | Λάθος επιλογή τιμής | Λάθος επιλογή τιμής | Λάθος επιλογή τιμής | Λάθος επιλογή τιμής | Λάθος επιλογή τιμής | Λάθος επιλογή τιμής
[5 empty] | Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα (σε Α) | 22 | αποτέλεσμα με βάση τον πίνακα 52-Κ2
[5 empty] | Επιλογή θερμοκρασίας περιβάλλοντος της εγκατάστασης: | 40 | βήμα 5 βαθμών μεταξύ 10και 80 βαθμών Κελσίου
Πίνακας 52-Δ1 |  |  |  |  | (διαφορετική των 30 βαθμών Κελσίου) | 0.87 | Συντελεστής διόρθωσης με βάση τη θερμοκρασία περιβάλλοντος
[5 empty] | Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα (σε Α) | 19.14 | αποτέλεσμα με βάση και τον πίνακα 52-Δ1 (διορθωση με βάση την θερμοκρασία).
[5 empty] | Επιλογή πλήθους κυκλωμάτων ή πολυπολικών καλωδίων | 10 | Λάθος Επιλογή τιμής
[5 empty] | Επιλογή για υπολογισμό του συντ. ομαδοποίησης | 1 | 1 , 2, ή 3 | Δώστε : | 1 για τοποθέτηση επάνω στην επιφάνεια δομικού υλικού ή
[5 empty] | Συντελεστής ομαδοποίησης | 0.45 |  |  | 1 για τοποθέτηση επιτοίχια γυμνά ή σε σωλήνα ή
Πίνακας 52-Ε1 | [8 empty] | 1 για τοποθέτηση εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα ή
| Σημειώσεις: | [7 empty] | 2 για τοποθέτηση σε απλή στρώση, σε επαφή με τοίχο ή με δάπεδο ή επάνω σε συμπαγή φορέα καλωδίων ή
1. Αυτοί οι συντελεστές εφαρμόζονται σε ομοιόμορφες ομάδες ισοφορτισμένων καλωδίων | [8 empty] | 3 για τοποθέτηση σε απλή στρώση, στερεωμένη απευθείας κάτω από οροφή
2.Όταν η οριζόντια απόσταση γειτονικών καλωδίων υπερβαίνει το διπλάσιο της διαμέτρου τους δεν απαιτείται καμία διόρθωση.
3.Οι ίδιοι συντελεστές χρησιμοποιούνται για: |  |  |  |  | - ομάδες δύο ή τριών μονοπολικών καλωδίων, και
- πολυπολικά καλώδια.
4.Αν ένα σύστημα περιλαμβάνει διπολικά και τριπολικά καλώδια, το συνολικό πλήθος των καλωδίων λαμβάνεται ως πλήθος κυκλωμάτων και ο αντίστοιχος συντελεστής πολλαπλασιάζεται επί τις τιμές του μέγιστου επιτρεπόμενου ρεύματος που δίνονται από τους Πίνακες για διπολικά και για τριπολικά καλώδια αντιστοίχως.
5.Αν μια ομάδα αποτελείται από ν μονοπολικά καλώδια μπορεί να θεωρηθεί είτε ως ν/2 κυκλώματα δύο φορτιζόμενων αγωγών είτε ως ν/3 κυκλώματα τριών φορτιζόμενων αγωγών.
[5 empty] | Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα (σε Α) | 8.613 | αποτέλεσμα με βάση την θερμοκρασία, και τον αριθμό κυκλωμάτων ή πολυπολικών καλωδίων (πίνακες Κ2, Δ1 και Ε1), ή
2
Λάθος Επιλογή
Λάθος Επιλογή
Λάθος Επιλογή
Λάθος Επιλογή
|  | mm2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 1.5 | 18.5 | 22 | 26 | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ
|  | 2.5 | 25 | 30 | 36 | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ
|  | 4 | 34 | 40 | 49 | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ
|  | 6 | 43 | 51 | 63 | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ
|  | 10 | 60 | 70 | 86 | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ
|  | 16 | 80 | 94 | 115 | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ
|  | 25 | 101 | 119 | 149 | 110 | 130 | 135 | 141 | 161 | 182
|  | 35 | 126 | 148 | 185 | 137 | 162 | 169 | 176 | 200 | 226
|  | 50 | 153 | 180 | 225 | 167 | 196 | 207 | 216 | 242 | 275
|  | 70 | 196 | 232 | 289 | 216 | 251 | 268 | 279 | 310 | 353
|  | 95 | 238 | 282 | 352 | 264 | 304 | 328 | 341 | 377 | 430
|  | 120 | 276 | 328 | 410 | 308 | 352 | 383 | 396 | 437 | 500
|  | 150 | 319 | 379 | 473 | 356 | 406 | 444 | 456 | 504 | 577
|  | 185 | 364 | 434 | 542 | 409 | 463 | 510 | 521 | 575 | 661
|  | 240 | 430 | 514 | 641 | 485 | 546 | 607 | 615 | 679 | 781
|  | 300 | 497 | 593 | 741 | 561 | 629 | 703 | 709 | 783 | 902
|  | 400 | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | 656 | 754 | 823 | 852 | 940 | 1085
|  | 500 | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | 749 | 868 | 946 | 982 | 1083 | 1253
|  | 630 | ΔΥΠ | ΔΥΠ | ΔΥΠ | 855 | 1005 | 1088 | 1138 | 1254 | 1454
[13 empty] | θερμοκρασία περιβάλλοντος 0C | Μόνωση
[14 empty] | PVC | EPR ή XLPE
[13 empty] | 10 | 1.22 | 1.15
[13 empty] | 15 | 1.17 | 1.12
[13 empty] | 20 | 1.12 | 1.08
[13 empty] | 25 | 1.06 | 1.04
[13 empty] | 30 | 1 | 1
[13 empty] | 35 | 0.94 | 0.96
[13 empty] | 40 | 0.87 | 0.91
[13 empty] | 45 | 0.79 | 0.87
[13 empty] | 50 | 0.71 | 0.82
[13 empty] | 55 | 0.61 | 0.76
[13 empty] | 60 | 0.5 | 0.71
[13 empty] | 65 | - | 0.65
[13 empty] | 70 | - | 0.58
[13 empty] | 75 | - | 0.5
[13 empty] | 80 | - | 0.41
[16 empty] | α/α | Τρόπος τοποθέτησης μονωμένων αγωγών ή καλωδίων | Πλήθος κυκλωμάτων ή πολυπολικών καλωδίων
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20
[16 empty] | 1 | - Ελεύθερα στον αέρα ή - επάνω στην επιφάνεια δομικού υλικού ή - επιτοίχια γυμνά ή σε σωλήνα ή - εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.45 | 0.41 | 0.38
[16 empty] | 2 | Σε απλή στρώση, σε επαφή με τοίχο ή με δάπεδο ή επάνω σε συμπαγή φορέα καλωδίων | 1 | 0.85 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
[16 empty] | 3 | Σε απλή στρώση, στερεωμένη απευθείας κάτω από οροφή | 0.95 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61
Επισήμανση:
1. Η εφαρμογή αυτή είναι ένα βοήθημα για την ευκολότερη και ταχύτερη αξιοποίηση των πινάκων του άρθρου 523.8 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τον υπολογισμό των μέγιστων επιτρεπομένων ρευμάτων καλωδίων από χαλκό.
Το βοήθημα αυτό δεν υποκαθιστά το παραπάνω πρότυπο, το οποίο πρέπει να είναι πάντα το έγγραφο αναφοράς.
Σε περίπτωση τροποποίησης, αλλαγής ή κατάργησης του Προτύπου δεν είναι εγγυημένη η έγκαιρη επικαιροποίηση του βοηθήματος αυτού.
2. Εκτός από το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα σε αρκετές περιπτώσεις θα είναι χρήσιμο να λαμβάνεται υπόψη και η πτώση τάσης
Συνέχεια υπολογισμού με Συντελεστή διόρθωσης για την ομαδοποίηση πολυπολικών καλωδίων
Συνέχεια υπολογισμού με Συντελεστή διόρθωσης για την ομαδοποίηση μονοπολικών καλωδίων

## P52-Κ2-Ε4
γραμμές με καλώδια στον αέρα
Πινάκας υπολογισμού του Συντελεστή διόρθωσης για την ομαδοποίηση πολυπολικών καλωδίων
Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα (σε Α) |  |  |  |  | 8.613 | (αποτέλεσμα επιλογών στους προηγούμενους πίνακες 52-Κ2, 52-Δ1 και 52-Ε1)
Επιλογή κατηγορίας εγκατάστασης, θέτοντας 1 στο αντίστοιχο τετράγωνο | [5 empty] | Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
Οι συντελεστές που προκύπτουν στο φύλλο αυτό, ισχύουν για απλές σειρές (στρώσεις) καλωδίων όπως φαίνονται στα παρακάτω σχέδια. Δεν ισχύουν για καλώδια τοποθετημένα σε περισσότερες στρώσεις σε επαφή μεταξύ τους τους. Αυτή η περίπτωση δεν καλύπτεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αυτό το υπολογιστικό φύλλο.
| Οριζόντιοι διάτρητοι φορείς καλωδίων |  |  |  | 1 | Οι συντελεστές δίνονται για κατακόρυφη απόσταση μεταξύ φορέων τουλάχιστον 300mm και μεταξύ φορέων και τοίχου τουλάχιστον L ≥ 20 mm. Για μικρότερες αποστάσεις, αυτό το υπολογιστικό φύλλο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
| Κατακόρυφοι διάτρητοι φορείς καλωδίων |  |  |  | 0 | Οι συντελεστές δίνονται για οριζόντια απόσταση μεταξύ φορέων L ≥ 225 mm με τους φορείς τοποθετημένους όπως φαίνεται στα παραπάνω σχέδια. Για μικρότερες αποστάσεις, αυτό το υπολογιστικό φύλλο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
| Εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα, βραχίονες, κλπ |  |  |  | 0 | Οι συντελεστές δίνονται για κατακόρυφη απόσταση μεταξύ φορέων τουλάχιστον 300mm και μεταξύ φορέων και τοίχου τουλάχιστον L ≥ 20 mm. Για μικρότερες αποστάσεις, αυτό το υπολογιστικό φύλλο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
Επιλογή τρόπου τοποθέτησης καλωδίων, σε επαφή (0) ή σε απόσταση D μεταξύ τους (1): |  |  |  |  | 1 | 0 ή 1
|  |  |  | Επιλογή πλήθους φορέων: | 2 | 1 , 2, ή 3
|  | Επιλογή πλήθους καλωδίων ανά φορέα: |  |  | 3 | 1, 2, 3, 4, 6, 9 (Υπενθύμηση: για πολυπολικά)
Πίνακας 52-Ε4 |  |  |  | Αποτέλεσμα από πίνακα 52-Ε4 | 0.96 | Συντελεστή διόρθωσης για την ομαδοποίηση περισσότερων από ένα πολυπολικών καλωδίων
Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα (σε Α) |  |  |  |  | 8.2685 | Αποτέλεσμα με βάση τους πίνακες 52-Κ2, 52-Δ1, 52-Ε1 και 52-Ε4.
5
o
o
[7 empty] | Τρόπος εγκατάστασης |  | Πλήθος |  | Πλήθος καλωδίων
[9 empty] | φορέων |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9
[7 empty] | Οριζόντιοι διάτρητοι φορείς καλωδίων (βλ σημείωση 2) | L ≥ 20 mm σε επαφή | 1 | 1 | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.73
[9 empty] | 2 | 2 | 1 | 0.87 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.68
[9 empty] | 3 | 3 | 1 | 0.86 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 0.66
[8 empty] | L ≥ 20 mm σε απόσταση | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | -
[9 empty] | 2 | 5 | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | -
[9 empty] | 3 | 6 | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.85 | -
[7 empty] | Κατακόρυφοι διάτρητοι φορείς καλωδίων (βλ σημείωση 3) | σε επαφή L ≥ 225 mm | 1 | 7 | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.78 | 0.73 | 0.72
[9 empty] | 2 | 8 | 1 | 0.88 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.7
[8 empty] | σε απόσταση L ≥ 225 mm | 1 | 9 | 1 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | -
[9 empty] | 2 | 10 | 1 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | -
[7 empty] | Εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα, βραχίονες, κλπ ( βλ. σημείωση 2) | L ≥ 20 mm σε επαφή | 1 | 11 | 1 | 0.87 | 0.82 | 0.8 | 0.79 | 0.78
[9 empty] | 2 | 12 | 1 | 0.86 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.73
[9 empty] | 3 | 13 | 1 | 0.85 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.7
[8 empty] | L ≥ 20 mm σε απόσταση | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -
[9 empty] | 2 | 15 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | -
[9 empty] | 3 | 16 | 1 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | -
Επισήμανση:
1. Η εφαρμογή αυτή είναι ένα βοήθημα για την ευκολότερη και ταχύτερη αξιοποίηση των πινάκων του άρθρου 523.8 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τον υπολογισμό των μέγιστων επιτρεπομένων ρευμάτων καλωδίων από χαλκό.
Το βοήθημα αυτό δεν υποκαθιστά το παραπάνω πρότυπο, το οποίο πρέπει να είναι πάντα το έγγραφο αναφοράς.
Σε περίπτωση τροποποίησης, αλλαγής ή κατάργησης του Προτύπου δεν είναι εγγυημένη η έγκαιρη επικαιροποίηση του βοηθήματος αυτού.
2. Εκτός από το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα σε αρκετές περιπτώσεις θα είναι χρήσιμο να λαμβάνεται υπόψη και η πτώση τάσης

## P52-Κ2-E5
γραμμές με καλώδια στον αέρα
Πίνακας υπολογισμού του Συντελεστή διόρθωσης για την ομαδοποίηση μονοπολικών καλωδίων
|  |  | Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα (σε Α) |  | (αποτέλεσμα επιλογών στους προηγούμενους πίνακες 52-Κ2, 52-Δ1 και 52-Ε1)
Έχετε επιλέξει Πολυπολικά καλώδια. Δείτε για αποτελέσματα τον πίνακα Ρ52-Κ2-Ε4
Επιλογή κατηγορίας εγκατάστασης, θέτοντας 1 στο αντίστοιχο τετράγωνο |  |  |  |  | Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
Οι συντελεστές που προκύπτουν στο φύλλο αυτό, ισχύουν για απλές σειρές (στρώσεις) καλωδίων ή σε τριγωνικές διατάξεις όπως φαίνονται στα παρακάτω σχέδια. Δεν ισχύουν για καλώδια τοποθετημένα σε περισσότερες στρώσεις σε επαφή μεταξύ τους τους. Αυτή η περίπτωση δεν καλύπτεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αυτό το υπολογιστικό φύλλο.
| Οριζόντιοι διάτρητοι φορείς καλωδίων |  |  | 0 | Οι συντελεστές δίνονται για κατακόρυφη απόσταση μεταξύ φορέων τουλάχιστον 300mm και μεταξύ φορέων και τοίχου τουλάχιστον L ≥ 20 mm. Για μικρότερες αποστάσεις, αυτό το υπολογιστικό φύλλο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
| Κατακόρυφοι διάτρητοι φορείς καλωδίων |  |  | 0 | Οι συντελεστές δίνονται για οριζόντια απόσταση μεταξύ φορέων L ≥ 225 mm με τους φορείς τοποθετημένους όπως φαίνεται στα παραπάνω σχέδια. Για μικρότερες αποστάσεις, αυτό το υπολογιστικό φύλλο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
| Εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα, βραχίονες, κλπ |  |  | 1 | Οι συντελεστές δίνονται για κατακόρυφη απόσταση μεταξύ φορέων τουλάχιστον 300mm και μεταξύ φορέων και τοίχου τουλάχιστον L ≥ 20 mm. Για μικρότερες αποστάσεις, αυτό το υπολογιστικό φύλλο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
Επιλογή τρόπου τοποθέτησης καλωδίων, σε επαφή (0) ή σε απόσταση 2De μεταξύ τους (1): |  |  |  | 0 | 0 ή 1
|  |  | Επιλογή πλήθους φορέων: | 2 | 1 , 2, ή 3
Επιλογή πλήθους τριφασικών κυκλωμάτων ανά φορέα: |  |  |  | 3 | 1 , 2, ή 3 | (τριφασικά κυκλώματα για μονοπολικά) - Για μονοπολικά καλώδια και για κυκλώματα με περισσότερα από ένα καλώδια σε παράλληλη σύνδεση σε κάθε φάση, κάθε ομάδα τριών αγωγών, πρέπει, να θεωρείται ως ένα κύκλωμα.
Πίνακας 52-Ε5 |  |  | Αποτέλεσμα από πίνακα 52-Ε5 |  | Συντελεστή διόρθωσης για την ομαδοποίηση περισσότερων από ένα μονοπολικών καλωδίων.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα (σε Α) |  |  |  |  | Αποτέλεσμα με βάση τους πίνακες 52-Κ2, 52-Δ1, 52-Ε1 και 52-Ε5.
o
o
12 | [6 empty] | Τρόπος εγκατάστασης |  |  | Πλήθος φορέων | Πλήθος τριφασικών κυκλωμάτων (Βλ. σημείωση 4)
[11 empty] | 1 | 2 | 3
[7 empty] | Οριζόντιοι διάτρητοι φορείς καλωδίων (Βλ. σημείωση 2 ) | L ≥ 20 mm σε επαφή | 1 | 1 | 0.98 | 0.91 | 0.87
[9 empty] | 2 | 2 | 0.96 | 0.87 | 0.81
[9 empty] | 3 | 3 | 0.95 | 0.85 | 0.78
[8 empty] | L≥ 20 mm σε απόσταση | 4 | 1 | 1 | 0.98 | 0.96
[9 empty] | 5 | 2 | 0.97 | 0.93 | 0.89
[9 empty] | 6 | 3 | 0.96 | 0.92 | 0.86
[7 empty] | Κατακόρυφοι διάτρητοι φορείς καλωδίων (Βλ. σημείωση 3) | L ≥ 225 mm σε επαφή | 7 | 1 | 0.96 | 0.86 | -
[9 empty] | 8 | 2 | 0.95 | 0.84 | -
[8 empty] | L≥225 mm σε απόσταση | 9 | 1 | 1 | 0.91 | 0.89
[9 empty] | 10 | 2 | 1 | 0.9 | 0.86
[7 empty] | Εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα, βραχίονες (Βλ. σημείωση 2 ) | L ≥ 20 mm σε επαφή | 11 | 1 | 1 | 0.97 | 0.96
[9 empty] | 12 | 2 | 0.98 | 0.93 | 0.89
[9 empty] | 13 | 3 | 0.97 | 0.9 | 0.86
[8 empty] | L≥ 20 mm σε επαφή | 14 | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 15 | 2 | 0.97 | 0.95 | 0.93
[9 empty] | 16 | 3 | 0.96 | 0.94 | 0.9
Επισήμανση:
1. Η εφαρμογή αυτή είναι ένα βοήθημα για την ευκολότερη και ταχύτερη αξιοποίηση των πινάκων του άρθρου 523.8 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τον υπολογισμό των μέγιστων επιτρεπομένων ρευμάτων καλωδίων από χαλκό.
Το βοήθημα αυτό δεν υποκαθιστά το παραπάνω πρότυπο, το οποίο πρέπει να είναι πάντα το έγγραφο αναφοράς.
Σε περίπτωση τροποποίησης, αλλαγής ή κατάργησης του Προτύπου δεν είναι εγγυημένη η έγκαιρη επικαιροποίηση του βοηθήματος αυτού.
2. Εκτός από το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα σε αρκετές περιπτώσεις θα είναι χρήσιμο να λαμβάνεται υπόψη και η πτώση τάσης