## P52-Κ3
Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα για γραμμές με καλώδια στο έδαφος
Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ - Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α |  |  | Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
| Υλικό μόνωσης : | 1 | PVC (1), EPR ή XLPE (0)
| Πλήθος Φορτιζόμενων αγωγών : | 2 | 2 ή 3
| Διατομή του καλωδίου σε mm2 | 1.5 | Aποδεκτές τιμές 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300
| Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα (σε Α) | 22 | ΠΙΝΑΚΑΣ 52-Κ3
| Θερμοκρασία εδάφους σε βαθμούς oC | 20 | βήμα 5 βαθμών μεταξύ 10και 80 βαθμών Κελσίου
| Συντελεστής διόρθωσης | 1
| Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα (σε Α) | 22 | ΠΙΝΑΚΑΣ 52-Δ2
| Eιδική θερμική αντίσταση K.m/W | 2.5 | Από 1 εως και 3 με βήμα 0,5 - Εφαρμόζονται για τη διόρθωση των τιμών του μέγιστου επιτρεπόμενου ρεύματος
| Συντελεστής διόρθωσης | 1
| Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα (σε Α) | 22 | ΠΙΝΑΚΑΣ 52-Δ3
| Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα (σε Α) | 22 | διόρθωση με βάση την θερμοκρασία, και τον αριθμό κυκλωμάτων η πολυπολικών καλωδίων (πίνακες Κ3, Δ2 και Δ3).
|  |  |  | mm2 | Μόνωση
[5 empty] | PVC |  | EPR ή XLPE
Πλήθος φορτιζόμενων αγωγών
[5 empty] | 2 | 3 | 2 | 3
|  |  |  | 1.5 | 22 | 18 | 26 | 22
|  |  |  | 2.5 | 29 | 24 | 34 | 29
|  |  |  | 4 | 38 | 31 | 44 | 37
|  |  |  | 6 | 47 | 39 | 56 | 46
|  |  |  | 10 | 63 | 52 | 73 | 61
|  |  |  | 16 | 81 | 67 | 95 | 79
|  |  |  | 25 | 104 | 86 | 121 | 101
|  |  |  | 35 | 125 | 103 | 146 | 122
|  |  |  | 50 | 148 | 122 | 173 | 144
|  |  |  | 70 | 183 | 151 | 213 | 178
|  |  |  | 95 | 216 | 179 | 252 | 211
|  |  |  | 120 | 246 | 203 | 287 | 240
|  |  |  | 150 | 278 | 230 | 324 | 271
|  |  |  | 185 | 312 | 258 | 363 | 304
|  |  |  | 240 | 361 | 297 | 419 | 351
|  |  |  | 300 | 408 | 336 | 474 | 396
[9 empty] | θερμοκρασία εδάφους 0C | Μόνωση
[10 empty] | PVC | EPR ή XLPE
[9 empty] | 10 | 1.1 | 1.07
[9 empty] | 15 | 1.05 | 1.04
[9 empty] | 20 | 1 | 1
[9 empty] | 25 | 0.95 | 0.96
[9 empty] | 30 | 0.89 | 0.93
[9 empty] | 35 | 0.84 | 0.89
[9 empty] | 40 | 0.77 | 0.85
[9 empty] | 45 | 0.71 | 0.8
[9 empty] | 50 | 0.63 | 0.76
[9 empty] | 55 | 0.55 | 0.71
[9 empty] | 60 | 0.45 | 0.65
[9 empty] | 65 | - | 0.6
[9 empty] | 70 | - | 0.53
[9 empty] | 75 | - | 0.46
[9 empty] | 80 | - | 0.38
[12 empty] | Eιδική θερμική αντίσταση K.m/W | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
[12 empty] | συντελεστής διόρθωσης | 1.18 | 1.1 | 1.05 | 1 | 0.96
Επισήμανση:
1. Η εφαρμογή αυτή είναι ένα βοήθημα για την ευκολότερη και ταχύτερη αξιοποίηση των πινάκων του άρθρου 523.8 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τον υπολογισμό των μέγιστων επιτρεπομένων ρευμάτων καλωδίων από χαλκό.
Το βοήθημα αυτό δεν υποκαθιστά το παραπάνω πρότυπο, το οποίο πρέπει να είναι πάντα το έγγραφο αναφοράς.
Σε περίπτωση τροποποίησης, αλλαγής ή κατάργησης του Προτύπου δεν είναι εγγυημένη η έγκαιρη επικαιροποίηση του βοηθήματος αυτού.
2. Εκτός από το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα σε αρκετές περιπτώσεις θα είναι χρήσιμο να λαμβάνεται υπόψη και η πτώση τάσης
Συνέχεια υπολογισμού με Συντελεστή διόρθωσης για γραμμές με
καλωδία θαμμένα κατευθείαν στο έδαφος
Συνέχεια υπολογισμού με συντελεστή διόρθωσης για γραμμές με
καλώδια τοποθετημένα σε οχετούς μέσα στο έδαφος
Συνέχεια υπολογισμού με συντελεστή διόρθωσης για γραμμές με
καλώδια θαμμένα κατευθείαν στο έδαφος

## P52-Κ3-E2
γραμμές με καλώδια θαμμένα κατευθείαν στο έδαφος
Πίνακας 52-Ε2
|  | Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα (σε Α) | 22 | αποτέλεσμα υπολογισμών από πίνακα 52-Δ3
Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ - Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α |  |  |  | Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
|  | Αριθμός Κυκλωμάτων (από 2 έως 6) | 4 |  | Πολυπολικά καλώδια
Απόσταση μεταξύ καλωδίων (α) (επιτρεπτές αποστάσεις 0,5m, 0,75m και 1,25m. Όταν είναι σε επαφή θέτουμε μηδέν (0). Για απόσταση όση η διάμετρος του καλωδίου θέτουμε 1). |  |  | 1
Μονοπολικά καλώδια
|  | Συντελεστής διόρθωσης | 0.6 | Σημείωση. Οι τιμές ισχύουν για βάθος εγκατάστασης 0,70 m και θερμική αγωγιμότητα εδάφους 2,50 K.m/W
Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα (σε Α) |  |  | 13.2 | Αποτέλεσμα με βάση τους πίνακες 52-Κ3, 52-Δ1, 52-Δ2 και 52-Ε2.
Μονοπολικά ή πολυπολικά καλώδια
[6 empty] | Πλήθος κυκλω-μάτων | Απόσταση μεταξύ καλωδίων (α)*
[7 empty] | Μηδενική (σε επαφή) | Μια διάμετρος καλωδίου | m
[9 empty] | 1.25 | 0.75 | 0.5
[6 empty] | 2 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.9
[6 empty] | 3 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85
[6 empty] | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8
[6 empty] | 5 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.8
[6 empty] | 6 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8
Επισήμανση:
1. Η εφαρμογή αυτή είναι ένα βοήθημα για την ευκολότερη και ταχύτερη αξιοποίηση των πινάκων του άρθρου 523.8 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τον υπολογισμό των μέγιστων επιτρεπομένων ρευμάτων καλωδίων από χαλκό.
Το βοήθημα αυτό δεν υποκαθιστά το παραπάνω πρότυπο, το οποίο πρέπει να είναι πάντα το έγγραφο αναφοράς.
Σε περίπτωση τροποποίησης, αλλαγής ή κατάργησης του Προτύπου δεν είναι εγγυημένη η έγκαιρη επικαιροποίηση του βοηθήματος αυτού.
2. Εκτός από το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα σε αρκετές περιπτώσεις θα είναι χρήσιμο να λαμβάνεται υπόψη και η πτώση τάσης

## P52-Κ3-E3
γραμμές με καλώδια τοποθετημένα σε οχετούς μέσα στο έδαφος
Πίνακας 52 -Ε3
|  |  | Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα (σε Α) | 22 | Αποτέλεσμα υπολογισμών από πίνακα 52-Δ3
Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ - Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α |  |  |  |  | Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
|  |  | Αριθμός Κυκλωμάτων (από 2 έως 6) | 5 |  | Πολυπολικά καλώδια απόσταση (α)
|  |  | Μονοπολικά (1) ή πολυπολικά (0) | 1
Μονοπολικά καλώδια απόσταση (α)
Απόσταση μεταξύ καλωδίων (α) (επιτρεπτές αποστάσεις 0,25m, 0,50m και 1m. Όταν είναι σε επαφή βάζουμε μηδέν) |  |  |  | 0.25
|  | Συντελεστής διόρθωσης |  | 0.7 | Σημείωση. Οι τιμές ισχύουν για βάθος εγκατάστασης 0,70 m και θερμική αγωγιμότητα εδάφους 2,50 Κ.m/W
Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα (σε Α) |  |  |  | 15.4 | Αποτέλεσμα με βάση τους πίνακες 52-Κ3, 52-Δ2, 52-Δ3 και 52-Ε3.
Α) Πολυπολικά καλώδια σε οχετούς
[8 empty] | Πλήθος καλωδίων | Απόσταση μεταξύ οχετών (α)* σε μ
[9 empty] | Μηδενική (σε επαφή) | 0.25 | 0.5 | 1
[8 empty] | 2 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.95
[8 empty] | 3 | 0.75 | 0.85 | 0.9 | 0.95
[8 empty] | 4 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0.9
[8 empty] | 5 | 0.65 | 0.8 | 0.85 | 0.9
[8 empty] | 6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9
B) Μονοπολικά καλώδια σε οχετούς
[13 empty] | Πλήθος κυκλωμά-των δύο ή τριών καλωδίων | Απόσταση μεταξύ οχετών (α)* σε μ
[14 empty] | Μηδενική (σε επαφή) | 0.25 | 0.5 | 1
[13 empty] | 2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.95
[13 empty] | 3 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0.9
[13 empty] | 4 | 0.65 | 0.75 | 0.8 | 0.9
[13 empty] | 5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
[13 empty] | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
Επισήμανση:
1. Η εφαρμογή αυτή είναι ένα βοήθημα για την ευκολότερη και ταχύτερη αξιοποίηση των πινάκων του άρθρου 523.8 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τον υπολογισμό των μέγιστων επιτρεπομένων ρευμάτων καλωδίων από χαλκό.
Το βοήθημα αυτό δεν υποκαθιστά το παραπάνω πρότυπο, το οποίο πρέπει να είναι πάντα το έγγραφο αναφοράς.
Σε περίπτωση τροποποίησης, αλλαγής ή κατάργησης του Προτύπου δεν είναι εγγυημένη η έγκαιρη επικαιροποίηση του βοηθήματος αυτού.
2. Εκτός από το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα σε αρκετές περιπτώσεις θα είναι χρήσιμο να λαμβάνεται υπόψη και η πτώση τάσης