2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΟΣ                                                  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΤΜΗΜΑ ΒΜ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   

ENOTHTA: ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στόχος της εργασίας είναι οι μαθητές να εξηγούν τον λειτουργικό σκοπό του καυστήρα στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

   Κάθε υλικό, υγρό στερεό ή αέριο όταν ζεσταίνεται διαστέλλεται (δηλαδή μεγαλώνει ο όγκος του) και όταν κρυώνει συστέλλεται.
Ο ρόλος του δοχείου διαστολής

   Έτσι σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης ή ψύξης με νερό, έχουμε μια συνεχή διαστολή και συστολή του νερού, λόγω της θέρμανσης ή ψύξης αυτού.  Έχουμε π.χ. μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, με θερμοκρασία νερού 10 βαθμούς Κελσίου και με όγκο νερού μέσα στην εγκατάσταση 500 λίτρα.  Όταν θέσουμε σε λειτουργία την εγκατάσταση και θερμαίνουμε το νερό σε 90 βαθμούς Κελσίου, τότε λόγω διαστολής, η ποσότητα του νερού σε λίτρα θα γίνει περίπου 515 λίτρα.  Τα επιπλέον αυτά 15 λίτρα αν δεν αποθηκευτούν κάπου, τότε θα ανέβει η πίεση του νερού μέσα στην εγκατάσταση σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να έχουμε διάφορες βλάβες, λόγω της πίεσης αυτής.  Την επιπλέον λοιπόν ποσότητα, την αποθηκεύουμε στο δοχείο διαστολής, διατηρώντας έτσι σταθερή την πίεση νερού μέσα στην εγκατάσταση.  Όταν τώρα η θερμοκρασία του νερού πέσει στην αρχική θερμοκρασία (πριν την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης), τότε ο όγκος του νερού επανέρχεται στα 500λίτρα. 
   Η πίεση του νερού στην εγκατάσταση διατηρείται σταθερή, με την πλήρωση αυτής, από το νερό που αποθηκεύτηκε στο δοχείο διαστολής. 

[image: image1.jpg]a) Mpiv v
Aermoupyia Tng
eykaréoTaong

B) Kara v
Bidipkeia T
Aemoupyiag

y) Ty
péyiom
Bepuokpacia
Kar péyiomn
niean




Είδη δοχείων διαστολής
   Τα δοχεία διαστολής μπορούμε να τα ταξινομήσουμε σε δοχεία διαστολής για: 
· Θέρμανση

· Κλιματισμό

· Μπόιλερ

· Πιεστικά συγκροτήματα

· Πυροσβεστικά συγκροτήματα

   Στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, χρησιμοποιούνται δύο είδη δοχείων διαστολής, το ανοιχτό και το κλειστό δοχείο διαστολής.

Ανοιχτό δοχείο διαστολής

[image: image2.jpg]



   Το ανοιχτό δοχείο διαστολής είναι μία διάταξη σωληνώσεων και δοχείου, που σιγά σιγά καταργείται.  Σήμερα χρησιμοποιείται, σχεδόν αποκλειστικά και μόνο σε κεντρικές θερμάνσεις με λέβητες στερεών καυσίμων και σε λέβητες αερίων ή υγρών καυσίμων πάνω από 300.000Kcal/h. 
   Το σύστημα ανοιχτού δοχείου διαστολής αποτελείται από τον σωλήνα εκτόνωσης, τον σωλήνα πλήρωσης, τον πλωτήρα (φλοτέρ), και το δοχείο. 

Σωλήνας εκτόνωσης 

   Ο σωλήνας εκτόνωσης χρησιμοποιείται για να φεύγουν οι ατμοί, που τυχόν θα δημιουργηθούν, κατά την διάρκεια λειτουργίας του λέβητα και θεωρείται σαν σωλήνας ασφαλείας. Ξεκινά από το πάνω μέρος του λέβητα ή από τον σωλήνα προσαγωγής και ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ. (μεταξύ λέβητα και κυκλοφορητή) 

   Καταλήγει στο πάνω μέρος του δοχείου διαστολής, με μία διπλή καμπύλη, έτσι ώστε τυχόν νερά που ξεχειλίζουν, να χύνονται μέσα στο δοχείο.  Ο σωλήνας εκτόνωσης, θα πρέπει στην πορεία του, να μην έχει καμπύλες κλειστές και να είναι κατακόρυφος, χωρίς οριζόντια τμήματα και ιδίως τμήματα που μπορούν να παρακρατήσουν αέρα.  Μεταξύ του λέβητα και του σωλήνα εκτόνωσης, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να παρεμβάλλεται καμία βάνα. 

   Έχει συμβεί να «σκάσουν» ξυλολέβητες, επειδή τοποθετήθηκε βάνα και η βάνα αυτή ήταν κλειστή.  Ο σωλήνας πλήρωσης ξεκινά από το κάτω μέρος  του δοχείου διαστολής και συνδέεται στον σωλήνα επιστροφής του λέβητα.  Αν ο κυκλοφορητής της εγκατάστασης είναι τοποθετημένος στον σωλήνα επιστροφής, τότε ο σωλήνας πλήρωσης συνδέεται μεταξύ λέβητα και κυκλοφορητή.  Σκοπός της σωλήνας αυτής, είναι να συμπληρώνει στην εγκατάσταση θέρμανσης, το νερό που «χάθηκε» λόγω εξάτμισης, διαρροών, βρασμού κλπ
   Το ανοιχτό δοχείο διαστολής είναι συνήθως ορθογώνιο, από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με χωρητικότητα που υπολογίζεται σύμφωνα με την περιεκτικότητα σε νερό όλης της εγκατάστασης της κεντρικής θέρμανσης.  Όταν το νερό ζεσταίνετε διαστέλλεται, με αποτέλεσμα αν ανεβαίνει η στάθμη του νερόυ έσα στο δοχείο και όταν το νερό κρυώσει, τότε η στάθμη του νερού κατεβαίνει μέσα στο δοχείο.  Από το δίκτυο πόλης, στέλνουμε νερό μέσω ενός πλωτήρα (φλοτέρ) στο ανοιχτό δοχείο διαστολής.  Μεταξύ του δοχείου και του φλοτέρ τοποθετούμε μία βάνα, για να κόψουμε την παροχή νερού σε περίπτωση που θα χρειαστεί να αδειάσουμε το δοχείο. 

   Το φλοτέρ έχει σκοπό την συμπλήρωση του νερού που χάνεται, λόγω διαρροών, εξάτμισης κλπ.  Ρυθμίζεται, ώστε το ύψος του νερού (όταν αυτό είναι κρύο) μέσα στο δοχείο, να μην ξεπερνάει τα 10 με 15 εκατοστά.  Αν γεμίσουμε το δοχείο (ενώ η εγκατάσταση είναι κρύα) μέχρι πάνω και το νερό ζεσταθεί, τότε το δοχείο θα χεχειλίσει και θα ξεχειλίσει κάθε φορά που θα ζεσταίνουμε το νερό.  Το δοχείο διστολής θα πρέπει να είναι σκεπασμένο (όχι αεροστεγώς), ώστε να μην μπαίνουν μέσα σκουπίδια και το νερό της βροχής.  Τέλος, το ανοιχτό δοχείο διαστολής, θα πρέπει να τοποθετείται στο ψηλότερο σημείο της οικοδομής γιατί μέσω αυτού (με βαρύτητα), γίνεται η πλήρωση και συμπλήρωση με νερό όλης της εγκατάστασης.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ανοιχτού δοχείου διαστολής. 
   Τα πλεονεκτήματα του ανοιχτού δοχείου διαστολής είναι η ασφάλεια που παρέχει, αρκεί να ελέγχονται συχνά οι σωληνώσεις και να έχει γίνει σωστή εγκατάσταση.  Η εφαρμογή του είναι απαραίτητη, σε συστήματα θέρμανσης, που δεν μπορούμε να ελέγξουμε την θερμοκρασία νερού (λέβητες στερεών καυσίμων κλπ).  
Τα μειονεκτήματα του είναι:

1. Μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα με την παγωνιά (γι αυτό θα πρέπει και το δοχείο και οι σωληνώσεις σε πολλές περιπτώσεις να μονώνονται)
2. Μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης, λόγω των σωλήνων εκτόνωσης (με διάμετρο από 1 ίνστσα για μικρές εγκαταστάσεις) και πλήρωσης (διάμετρος ¾ της ίντσας και πάνω)
3. Προβλήματα αισθητικής του χώρου.
4. Προβλήματα λειτουργίας σωμάτων του τελευταίου ορόφου της οικοδομής (λόγω χαμηλής πίεσης νερού σε αυτά).
5. Η εύκολη διάβρωση του λέβητα.
   Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε μερικές τιμές, από τις διαμέτρους ασφαλείας και πλήρωσης (σε ίντζες) ανάλογα την ισχύ του λέβητα, και μετά από μελέτη.

[image: image3.jpg]Toxog AéBnra oe keal/h

Aidperpoc owAiiva

Adperpog owAiva

aopaheiag oe ivileg nAippwong o ivideg
Méxpr 80.000 1 3/4

80.000 - 150.000 11/2 1

150.000 - 300.000 1172 11/4

300.000 - 500.000 2 11/2





   Στα ανοιχτά δοχεία διαστολής, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το 70% περίπου της χωρητικότητας του. 
Κλειστό δοχείο διαστολής –Εκλογή

   Το κλειστό δοχείο διαστολής, είναι ένα δοχείο κλειστό κυλινδρικό και με διαστάσεις ανάλογες της απαιτούμενης χωρητικότητας του και έχει σπείρωμα για σύνδεση με την εγκατάσταση θέρμανσης.  Το δοχείο αυτό χωρίζεται σε δύο μερη με μία μεμβράνη.  Στο ένα μέρος που χωρίζει η μεμβράνη αυτή, εισχωρεί το νερό της εγκατάστασης θέρμανσης και το άλλο μέρος είναι γεμάτο με αέρα και με πίεση ανάλογη της εγκατάστασης.  Όταν το νερό διαστέλλεται, τότε αυξάνεται ο όγκος του και πιέζει την μεμβράνη, η οποία με την σειρά της συμπιέζει τον αέρα στο άλλο μέρος του δοχείου. 
[image: image4.jpg]



   Έτσι, αυξάνεται μεν η πίεση του αέρα μέσα στο δοχείο, η πίεση όμως του νερού μέσα στην εγκατάσταση θέρμανσης, παραμένει σταθερή.  Το αντίθετο συμβαίνει όταν το νερό συστέλλεται.

   Κάτω από την μαύρη τάπα που φαίνεται στην εικόνα υπάρχει η βαλβίδα για την συμπλήρωση ή την αφαίρεση του αέρα επανέρχεται στην θέση της. 

   Για να συμπληρώσουμε τώρα το νερό, που υπάρχει πιθανότητα να χαθεί από την εγκατάσταση, λόγω διαρροών ή άλλης αιτίας, τοποθετούμε έναν αυτόματο πληρωτή νερού και για την περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ανέβει η πίεση του νερού μέσα στην εγκατάσταση πάνω από τα επιτρεπτά όρια, τοποθετούμε μία βαλβίδα ασφαλείας (ή εκτονωσης όπως συνήθως ονομάζεται), πάνω στον λέβητα ή στον σωλήνα προσαγωγής.
   Το κλειστό δοχείο διαστολής μπορούμε να το τοποθετήσουμε σε οποιαδήποτε σημείο της εγκατάστασης αρκεί, το σημείο αυτό να βρίσκεται πάνω στις κεντρικές σωλήνες προσαγωγής ή επιστροφής και να μην παρεμβάλλεται βάνα μεταξύ αυτού και του λέβητα.  Επίσης θα πρέπει ο σωλήνας που συνδέει το δοχείο με την υπόλοιπη εγκατάσταση να είναι έτσι τοποθετημένος ώστε να είναι εύκολη η εξαέρωση αυτού.

   Σχεδόν πάντα όμως πρέπει να τοποθετείται μέσα στο λεβητοστάσιο και πίσω από τον κυκλοφορητή, είτε στον σωλήνα προσαγωγής είτε σε αυτόν της επιστροφής.

[image: image5.png]IIII-I
+
\J
P




   Τα κλειστά δοχεία διαστολής τα χρησιμοποιούμε σε εγκαταστάσεις υγρών ή αερίων καυσίμων ισχύος μέχρι 300.000Kcal/h. 

   Είναι επικίνδυνο να τα χρησιμοποιούμε σε εγκαταστάσεις με λέβητες στερεών καυσίμων.  Βέβαια υπάρχουν και συγκροτήματα τριών π.χ. δοχείων διαστολής για εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης ισχύος 1.000.000 Kcal/h και ύψος οικοδομής 20 μέτρα.

   Όμως το ύψος των δοχείων αυτών είναι 1,5 μέτρο, η διάμετρος του καθενός 64cm το συνολικό μήκος που καταλαμβάνουν 2 μέτρα και το συνολικό βάρος 225 κιλά.

Εκλογή κλειστού δοχείου διαστολής 

   Η εκλογή του κλειστού δοχείου διαστολής γίνεται ανάλογα, με την θερμική ισχύ του λέβητα και το στατικό ύψος της εγκατάστασης, ή ακόμα της ποσότητας νερού της εγκατάστασης και το στατικό ύψος αυτής και λαμβάνοντας υπόψιν τον συντελεστή διαστολής του νερού.  Σαν στατικό ύψος θεωρείται η απόσταση μεταξύ του κάτω μέρους του δοχείου διαστολής και του πάνω μέρους του υψηλότερου θερμαντικού σώματος της εγκατάστασης.  
[image: image6.jpg]



Ρύθμιση της πίεσης του αέρα στο κλειστό δοχείο διαστολής 

   Το κλειστό δοχείο διαστολής πρέπει να έχει πιεση τόση, όσο το στατικό ύψος της εγκατάστασης.  Έχουμε σαν δεδομένο ότι, κάθε 10 μέτρα υψομετρικής διαφοράς μεταξύ του δοχείου και του ψηλότερου σημείου της εγκατάστασης (στατικό ύψος), είναι ίσα με 1bar περίπου.

   Την πίεση του αέρα στο δοχείο διαστολής, μπορούμε να την ελέγξουμε με ένα κοινό αερόμετρο.  Αν μετρήσουμε την πίεση του δοχείου και δούμε ότι αυτή είναι μεγαλύτερη από την πίεση του στατικού ύψους, τότε αφαιρούμε ποσότητα αέρα από την βαλβίδα που υπάρχει στο δοχείο.

   Αν η πίεση του δοχείου είναι μικρότερη, τότε συμπληρώνουμε αέρα σε αυτό.  Φυσικά οι ρυθμίσεις αυτές γίνονται πριν γεμίσουμε την εγκατάσταση θέρμανσης με νερό.  Όταν γεμίσουμε την εγκατάσταση με νερό, τότε ρυθμίσουμε έτσι ώστε, η πίεση του νερού μέσα στην εγκατάσταση, να είναι ίση με το στατικό ύψος συν δύο μέτρα. 
   Πρέπει να έχουμε πίεση νερού και αέρα σε υπερπιεση και αυτό για να αποφεύγεται κυρίως το φαινόμενο της σπηλαίωσης.

   Αν το δοχείο δεν είναι σωστά ρυθμισμένο, τότε ανοίγει η βαλβίδα ασφαλείας και αδειάζει μια ποσότητα νερού.  Αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς γιατί ο αυτόματος πλήρωσης νερού συμπληρώνει την εγκατάσταση με νερό, όταν αυτή σταματήσει να λειτουργεί και το νερό συστέλλεται.  Αν η πίεση του αέρα μέσα στο δοχείο είναι 0bar  (μηδέν), τότε ουσιαστικά αυτό είναι σαν να μην υπάρχει και η βαλβίδα ασφαλείας ανοίγει συνεχώς.  Την πίεση του αέρα στο δοχείο την ελέγχουμε αφού απομονώσουμε αυτό από την εγκατάσταση (και για τον λόγο αυτό το δοχείο πρέπει να είναι συνδεμένο στην εγκατάσταση με ρακόρ), έτσι ώστε η μία πλευρά του, να μην πιέζεται από την πίεση του νερού της εγκατάστασης.

   Αν τρυπήσει η μεμβράνη του δοχείου διαστολής και πιέζουμε την βαλβίδα που υπάρχει σε αυτό (βαλβίδα ίδια με αυτήν από τα ελαστικά των αυτοκινήτων), αντί για αέρας θα βγει νερό.  Αν πιέσουμε την βαλβίδα και δεν βγάλει ούτε αέρα ούτε νερό, τότε είναι πολύ πιθανό να έχει χαλάσει η βαλβίδα και να χάνει αέρα.  Στην πρώτη περίπτωση αλλάζουμε το δοχείο, ενώ στην δεύτερη μπορούμε, αφού γεμίσουμε το δοχείο με αέρα, να ταπώσουμε την βαλβίδα του.

   Συνήθως, τα δοχέια διαστολής παραδίδονται από τις εταιρείες με πίεση αέρα 1,2 ή 1,5 bar.   Πολλές φορές, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μη σωστής ρύθμισης του δοχείου, ορισμένοι (κυρίως μη γνώστες ιδιώτες) αντικαθιστούν τις βαλβίδες ασφαλείας και αντί αυτή να ανοίγει στα 3bar ανοίγει στα 4bar.  

   Αυτό βέβαια είναι καταστρεπτικό γιατί η πλειονότητα των κατασκευαστών παραδίνουν τα προιόντα τους (λεβητες και σώματα) και δίνουν εγγύηση για λειτουργία σε πίεση δικτύου 3 bar. 
   Αντί λοιπόν να αντικαταστήσουμε μια βαλβίδα ασφαλείας (κάνοντας ζημιά στην εγκατάσταση), πρέπει να ρυθμίζουμε την πίεση του αέρα στο δοχείο διαστολής.  Όσο αυξάνεται το στατικό ύψος και επομένων η πίεση του αέρα μέσα στο δοχέιο, τόσο μειώνεται και ο ωφέλιμος όγκος του δοχείου σε λίτρα.  Γι αυτό θα πρέπει να εκλέξουμε και το καταλληλότερο δοχείο διαστολής, στην φάση τοποθέτησης του δοχείου στην εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης.  

Δοχείο διαστολής στην ψύξη.  

   Το δοχείο διαστολής στην ψύξη θα αναφερθεί εδώ επιγραμματικά και μόνο για κοινή εγκατάσταση ψύξης θέρμανσης.

   Όταν έχουμε μία εγκατάσταση ψύξης θέρμανσης, πρέπει ο ψύκτης να έχει το δικό του δοχείο διαστολής και ο λέβητας το δικό του.

   Στην πράξη όμως (κυρίως λόγω κόστους) αυτό δεν εφαρμόζεται και χρησιμοποιείται κοινό δοχείο διαστολής.  Πάντως η ρύθμιση στην περίπτωση με κοινό δοχείο διαστολής σε μία εγκατάσταση ψύξης-θέρμανσης, καθώς και η χωρητικότητα του δοχείου, δεν είναι ίδια με αυτην της εγκατάστασης θέρμανσης.  Το δοχείου ψύξης θέρμανσης, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο κατά 20% περίπου, από αυτό που θα χρησιμοποιούσαμε μόνο για θέρμανση.  Στην θέρμανση έχουμε μια διαφορά θερμοκρασίας νερού 70 βαθμούς Κελσίου περίπου, ενώ στην ψύξη – θέρμανση η διαφορά αυτή είναι 85 βαθμούς δηλαδή περίπου 20% περισσότερη. 

Πηγή: Συστήματα ασφαλούς λειτουργίας και συμπλήρωσης νερού :: levitostasio (webnode.gr) 

ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ 
   Έτσι εξξξξγγγγ

ηηηηηηηηηηξξξξγγγφδδδδ
