2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΟΣ                                                  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΤΜΗΜΑ ΒΜ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   

ENOTHTA: ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ   

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

   Στόχος της εργασίας είναι οι μαθητές να εξηγούν τον λειτουργικό σκοπό του καυστήρα στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, να αναγνωρίζουν τα εξαρτήματα του καυστήρα και να περιγράφουν την λειτουργία τους. Ακόμα να αναγνωρίζουν τα είδη των καυστήρων πετρελαίου και αερίων καυσίμων και να τους κατατάσσουν με κριτήρια τα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους. 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
   Οι καυστήρες  είναι συσκευές στις οποίες γίνεται η καύση του καυσίμου (στερεού , υγρού ή αερίου) στο χώρο καύσης του λέβητα (φλογοθάλαμο), δημιουργώντας, έτσι, συνθήκες καλής καύσης.

   Οι καυστήρες αποτελούνται από ένα σύνολο εξαρτημάτων, σχεδιασμένων να διοχετεύουν στο φλογοθάλαμο του λέβητα την κατάλληλη ποσότητα καυσίμου και αέρα, ποσότητα η οποία είναι  απαραίτητη για τη δημιουργία καλής καύσης, με τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη αξιοποίηση της θερμογόνου δύναμης του καυσίμου.
   Τα υλικά κατασκευής των καυστήρων, των εξαρτημάτων και των οργάνων που τους συνοδεύουν, πρέπει να αντέχουν στις μηχανικές, χημικές και θερμικές καταπονήσεις που πρόκειται να υποστούν, κατά το χρόνο λειτουργίας τους. 
   Ο καυστήρας πρέπει να «συνεργάζεται» με το φλογοθάλαμο του λέβητα, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης και ασφαλής καύση του καυσίμου, με βάση την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή ισχύ και πίεση λειτουργίας.

   Κάθε καυστήρας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τα εξής στοιχεία:

1. Την κατασκευάστρια εταιρεία

2. Τον τύπο του καυστήρα

3. Το έτος κατασκευής

4. Το είδος του κατάλληλου καυσίμου, με το οποίο λειτουργεί

5. Την ωριαία, μέγιστη και ελάχιστη, παροχή καυσίμου, σε Kg/h για τα υγρά καύσιμα και m3/h για τα αέρια καύσιμα, σε κανονική θερμοκρασία και πίεση.

6. Τα σήματα ελέγχου και ποιότητας, από την κατασκευάστρια εταιρεία

Τέλος, ο καυστήρας πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό έντυπο στην ελληνική γλώσσα που θα περιέχει λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθμισης, πρόγραμμα λειτουργίας της διάταξης «επιτήρησης της φλόγας» και υποδείξεις για τις δοκιμές και χειρισμό του καυστήρα. 

   Οι καυστήρες διακρίνονται σε:

1. Καυστήρες στερεών καυσίμων. Οι καυστήρες αυτοί χρησιμοποιούνται σήμερα, είτε σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε σε τοπικές πηγές θέρμανσης π.χ. θερμάστρες

2. Καυστήρες υγρών καυσίμων

3. Καυστήρες αερίων καυσίμων

4. Καυστήρες διπλής και μικτής λειτουργίας
[image: image1.jpg]


[image: image22.png]


[image: image23.png]


        
[image: image2]            
[image: image3]
Επίσης οι καυστήρες διακρίνονται σε:

· Ατμοσφαιρικούς: Καυστήρες που το καύσιμο ενώνεται με το οξυγόνο του αέρα που βρίσκεται ελεύθερο στην ατμόσφαιρα ή καλύτερα δεν διοχετεύεται από κάποιο ανεμιστήρα.

· Περιστροφικούς: Πρόκειται για καυστήρες υγρών καυσίμων που «πετούσαν» το καύσιμο στο χώρο καύσης μέσω περιστρεφόμενων «ποτηριών»
· Διασκορπισμού: Είναι οι πιο συνηθισμένοι και ονομάζονται έτσι γιατί δεν διασκορπίζουν το καύσιμο πρεσάροντάς το με μικρή πίεση (7bar) και λέγονται μη πιεστικοί ή με μεγάλη πίεση (10-15 ή και 20 bar) και λέγονται πιεστικοί. 
   Στη θέρμανση έχουν καθιερωθεί κυρίως οι πιεστικοί καυστήρες διασκορπισμού, ενώ οι καυστήρες μαζούτ χρησιμοποιούνται μόνο στη βιομηχανία και μακριά από αστικά κέντρα. 

Καυστήρες διασκορπισμού υψηλής πίεσης
   Ένας καυστήρας πετρελαίου είναι ένα σύνολο εξαρτημάτων και οργάνων που σκοπό έχουν:
· Τη προετοιμασία του πετρελαίου προς καύση.

· Την έναυση του καυσίμου.

· Τη παροχή του αέρα για την επιτέλεση της καύσης

· Την κατεύθυνση της φλόγας προς την εστία καύσης

· Τον έλεγχο της καύσης.

   Οι καυστήρες διασκορπισμού υψηλής πίεσης είναι σχεδόν οι μόνοι που χρησιμοποιούνται σήμερα.  Θα τους συναντήσουμε με μονοφασικό κινητήρα όταν η ισχύς τους είναι μέχρι 350000Kcal/h, ενώ οι μεγαλύτερης ισχύος είναι ως επί τω πλείστον τριφασικοί.  Μια άλλη διάκριση είναι σε μονοβάθμιοι και σε διβάθμιοι.

  Σε κάθε καυστήρα υψηλής πίεσης διακρίνουμε διάφορα λειτουργικά συστήματα. Ας τα γνωρίσουμε: 

Σύστημα παροχής  καυσίμου
Περιλαμβάνει:

1. Τον κινητήρα (μοτέρ)

2. Την αντλία πετρελαίου

3. Το μπεκ ή ακροφύσιο ψεκασμού

4. Την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου

5. Τον σωλήνα πετρελαίου ή ράβδο μπεκ

6. Το κόμπλερ της αντλίας

7. Τον προθερμαντήρα πετρελαίου (όταν υπάρχει) 

Σύστημα παροχής αέρα
Περιλαμβάνει:

1. Τον κινητήρα (μοτέρ)

2. Τον κορμό ή  σώμα ή κέλυφος

3. Τον ανεμιστήρα ή φτερωτή

4. Την κεφαλή ή μπούκα ή φλογοσωλήνα

5. Τον διασκορπιστήρα ή αναμικτήρα ή στροβιλιστή

6. Το τάμπερ αέρα

7. Το ρυθμιστικό του αέρα (της θέσης της ράβδου μπεκ) 
Σύστημα ανάφλεξης 
Περιλαμβάνει:

1. Τον μετασχηματιστή

2. Τα ηλεκτρόδια ή σπινθηριστές ή αναφλεκτήρες

3. Τα καλώδια υψηλής τάσης

Σύστημα ελέγχου και αυτοματισμού
Περιλαμβάνει:

1. Τον προγραμματιστή ή εγκέφαλο ή ηλεκτρονικό

2. Την βάση του προγραμματιστή

3. Το φωτοκύτταρο ή φωτοαντίσταση

4. Την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου 

[image: image4.jpg]Zm mapakdrw eikéva Siakpivovrai:

Kepahr fi pmroUka rj pAoyoowArva.

ZTPOBRIAICTAG 1 aVAUIKTPAG .

Pd&Rdog utrek.
HAekTpoSIa avapAegng.
KaAwdia ugnArig Tdong.
Kivntipag.

DAGvTa oThpIgNS
Kopuég i owpa

© ® N o o b~ 0N

HAekTpopayvntikr BaABida..

10. AvepioTripag fi QTEPWTH.

11. ZwAnvaki TeTpeAaiou .

12. Avappdgnon aépa.





Προκειμένου να καταλάβουμε τη λειτουργία του καυστήρα θα πρέπει να γνωρίσουμε τα εξαρτήματα και τα όργανα από τα οποία  αποτελείται καθώς και το ρόλο που διαδραματίζει έκαστο.

1. Κορμός καυστήρα
   Αποτελείται από το κέλυφος του ανεμιστήρα και τις επιφάνειες στήριξης των διαφόρων εξαρτημάτων.  Η σχεδίαση του κελύφους είναι πολύ σημαντική γιατί από την διαμόρφωση του εξαρτάται ο έντονος στροβιλισμός του αέρα κατά την είσοδο του στη μπούκα. 

[image: image5.jpg]



2. Κινητήρας καυστήρα
   Είναι ένας ηλεκτρικός κινητήρας μονοφασικός ή τριφασικός ο οποίος κινεί τη φτερωτή του αέρα και την αντλία πετρελαίου με την οποία συνδέεται μέσω κόμπλερ από πλαστικό υλικό. 

   Στους μονοφασικούς κινητήρες συναντάμε πυκνωτή εκκίνησης, ενώ οι τριφασικοί είναι συνήθως εξοπλισμένοι με ρελέ θερμικής προστασίας.

   Οι κινητήρες διακρίνονται από την ισχύ τους και τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό. 

3. Φτερωτή καυστήρα ή ανεμιστήρας
   Ο ανεμιστήρας στερεώνεται πάνω στον άξονα του κινητήρα.  Η φτερωτή του είναι στους πιεστικούς καυστήρες φυγοκεντρικού τύπου.  Σκοπός του είναι να διοχετεύει μέσω της μπούκας την απαιτούμενη προς καύση του πετρελαίου ποσότητα αέρα.  Επίσης δημιουργεί μέσα στο θάλαμο καύσης την πίεση που χρειάζεται για την υπερνίκηση των αντιστάσεων του λέβητα.  Η πίεση που μπορεί να σηκώσει ο ανεμιστήρας ονομάζεται κατάθλιψη του καυστήρα και πρέπει να είναι κατά 20% μεγαλύτερη από την αντίθληψη του λέβητα 

[image: image6.jpg]



4. Μετασχηματιστής κινητήρα 
   Ο μετασχηματιστής αυξάνει την τάση του ρεύματος της πόλης από τα 220 σε τάση 10000V με σκοπό τη δημιουργία σπινθήρα στα ηλεκτρόδια, για την ανάφλεξη του μείγματος πετρελαίου  αέρα.
[image: image7.jpg]



5. Αντλία πετρελαίου 
   Η αντλία είναι σημαντικότατο κομμάτι του συστήματος παροχής καυσίμου σε ένα πιεστικό καυστήρα πετρελαίου θέρμανσης.  Είναι συνήθως γραναζωτή και συνδέεται με τον κινητήρα μέσω πλαστικού κόμπλερ.  Η αποστολή της αντλίας είναι:

· Άντληση επαρκούς ποσότητας καυσίμου από τη δεξαμενή πετρελαίου.

· Φιλτράρισμα του πετρελαίου.

· Αύξηση της πίεσης του καυσίμου στα 10-14 bar  για την επίτευξη του επιθυμητού διασκορπισμού.

· Επιστροφή του καυσίμου που περίσσεψε στη δεξαμενή.

   Η υψομετρική διαφορά που μπορεί να έχει η αντλία από την δεξαμενή εξαρτάται από το μήκος και τη διάμετρο των σωλήνων του καυσίμου.  Πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η δεξαμενή να είναι χαμηλότερα από 3,5 μέτρα και ψηλότερα από 4 μέτρα.   Για την δεύτερη περίπτωση αν υπάρχει ανάγκη τοποθέτηση της δεξαμενής ψηλότερα από 4 μέτρα θα πρέπει  η τροφοδοσία της αντλίας να γίνει με ένα σωλήνα αφού προηγουμένως έχει ενεργοποιηθεί το εσωτερικό By-Pass. 
[image: image8.jpg]L : ApioTep6oTpopn
R : Ae§160TpOPN




[image: image9.jpg]



   Σε κάθε αντλία υπάρχει βέλος που υποδεικνύει τη φορά περιστροφής.  Χαρακτηρίζουμε αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη μια αντλία κοιτώντας τη φορά περιστροφής της από τη πλευρά του άξονά της. 
   Εξαέρωση κάνουμε σε μία αντλία ξεβιδώνοντας ελαφρά τη βίδα Ρ (υποδοχής μανομέτρου).  Κάτω από το καπάκι της αντλίας ή σε ξεχωριστή υποδοχή (αντλίες Damfoss) υπάρχει φίλτρο πετρελαίου το οποίο πρέπει να καθαρίζεται κατά τη συντήρηση.

  Επίσης υπάρχει μια βίδα για τη ρύθμιση της πίεσης, που γυρνώντας την δεξιά αυξάνουμε την πίεση του πετρελαίου, ενώ γυρνώντας την αριστερά τη μειώνουμε.

   Σε πολλές αντλίες είναι ενσωματωμένη η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου. 

6. Ηλεκτρονικό καυστήρα
   Το σύστημα αυτοματισμού του καυστήρα φροντίζει για τον συντονισμό των διαφόρων συστημάτων  του καυστήρα καθώς και για την ασφαλή του λειτουργία.  Η καρδιά και το μυαλό του συστήματος αυτοματισμού είναι ο ηλεκτρονικός καύσης ή σε συντομία «το ηλεκτρονικό».  Πολλές φορές ονομάζεται και προγραμματιστής ή και εγκέφαλος του καυστήρα. 
[image: image10.jpg]i s.'atroh?c
TF 801

220240V
50Hz 5VA

H‘\I\IIIHIIMHH[I\I\I\IIII\I i
TR

502800035553





 Τα εξαρτήματα με τα οποία συνεργάζεται και συντονίζει είναι:

· Το μοτέρ που κινεί τον ανεμιστήρα παροχής

· Την ή τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες παροχής καυσίμου

· Το σύστημα έναυσης του καυσίμου, που αποτελείται από τον μετασχηματιστή , τους σπινθηριστές και τα καλώδια υψηλής τάσης.

· Το σύστημα ελέγχου που είναι το φωτοκύτταρο. 

7. Βάση ηλεκτρονικού
   Η βάση του ηλεκτρονικού έχει τους ακροδέκτες που χρειάζονται για την σύνδεση των οργάνων και συσκευών που συνεργάζονται και ελέγχονται από το ηλεκτρονικό.  Επίσης φέρει τους ακροδέκτες για την σύνδεση του ουδέτερου, της γείωσης και της τάσης τροφοδότησης του καυστήρα. 

   Το ηλεκτρονικό στερεώνεται στην βάση με ένα σύστημα ελασμάτων ή με δύο βίδες και οι ακροδέκτες του ηλεκτρονικού κουμπώνουν στους ακροδέκτες της βάσης. 

[image: image11.jpg]



8. Μπεκ 
   Το μπεκ ή ακροφύσιο, είναι το τελευταίο εξάρτημα που βρίσκεται το πετρέλαιο πριν εγκαταλείψει το καυστήρα και καεί.  Η αποστολή του είναι να προετοιμάζει το πετρέλαιο για να καεί με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.  Δηλαδή να καεί τέλεια, προκειμένου να μας δώσει το μέγιστο της θερμικής ενέργειας που μπορεί.  Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ψεκαστεί σε λεπτότατα σταγονίδια για να επιτευχθεί μίγμα πετρελαίου – αέρα όσο γίνεται πιο ομοιογενές.  Αυτή είναι η αποστολή του μπεκ και είναι κεφαλαιώδους σημασίας.  Γι αυτό ακριβώς θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το χειρισμό του και την επιλογή του.  

[image: image12.jpg]



   Τα μπεκ τυποποιούνται με βάση:

· Τη παροχή του πετρελαίου σε γαλόνια ανά ώρα όταν η πίεση του καυσίμου είναι 7bar.

· Τη γωνία ψεκασμού του καυσίμου σε μοίρες.

· Τον τρόπο που κατανέμονται τα σταγονίδια στο κώνο ψεκασμού. 

9. Φωτοκύταρο
   Το φωτοκύτταρο ή φωτοαντίσταση, στηρίζει τη λειτουργία του στη ιδιότητα του θειούχου καδμίου, στο φως να παρουσιάζει μικρή αντίσταση ενώ στο σκοτάδι η αντίσταση να αυξάνεται.  Το φωτοκύτταρο τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο που να κοιτά προς τη φλόγα.

   Οι λειτουργίες του είναι οι παρακάτω:

· Αν κατά την εντολοδότηση του καυστήρα βλέπει φως ενημερώνει το ηλεκτρονικό και ο καυστήρας δεν ξεκινά, γιατί μπορεί να είναι η πόρτα του λέβητα ανοιχτή, ή το φωτοκύτταρο ή ο καυστήρας να μην είναι τοποθετημένα στη θέση τους, με κίνδυνο ατυχύματος.

· Αν κατά την εκκίνηση του καυστήρα και μετά το άνοιγμα της ηλεκτρορμαγνητικής πετρελαίου περάσουν μερικά δευτερόλεπτα (7-15) και δεν έχει φως, πάλι ο καυστήρας μπλοκάρει.

· Επίσης θα μπλοκάρει τον καυστήρα αν ενώ λειτουργεί κανονικά η φλόγα σβήσει. 

   Δηλαδή το φωτοκύτταρο είναι ένας επιτηρητής φλόγας, με σημαντικότατη λειτουργία και γι αυτό θα πρέπει να διατηρείται καθαρό, σε καλή κατάσταση, και να αντικαθίσταται στη παραμικρή υπόνοια δυσλειτουργίας του. 
[image: image13.jpg]



10. Ηλεκτρόδια έναυσης
   Τα ηλεκτρόδια  ή σπινθηριστές ή αναφλεκτήρες, είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινο σύρμα με μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία.  Στηρίζονται σε μόνωση πορσελάνης που πρέπει να διατηρείται καθαρή από αιθάλη που είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού.  Ο κάθε κατασκευαστής σχεδιάζει τα ηλεκτρόδιά του με τρόπο που, συνεργαζόμενα με τη μπούκα και το στροβιλιστή, να εξυπηρετούν την απρόσκοπτη έναυση του καυσίμου. 

   Η θέση τους είναι πολύ σημαντική, και θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή κατά τη τοποθέτησή τους. 

[image: image14.jpg]



11. Η μπούκα 
   Ονομάζεται και κεφαλή ή φλογοσωλήνας. Προσαρμόζεται πάνω στον κορμό του καυστήρα και οδηγείται σε αυτή όλος ο αέρας που εισάγει ο ανεμιστήρας.  Μέσα στην μπούκα τοποθετείται η φλογοκεφαλή η οποία αποτελείται από τη ράβδο μπεκ, το μπεκ, το διασκορπιστήρα και τα ηλεκτρόδια. 
[image: image15.jpg]b __





   Το άκρο της μπούκας διαμορφώνεται με τρόπο που να επηρεάζει η κατανομή του αέρα της καύσης. 

[image: image16.jpg]



12. Ο διασκορπιστήρας 
   Ο στροβιλιστής στηρίζεται πάνω στη ράβδο μπεκ του καυστήρα, βρίσκεται μέσα στην μπούκα και σε μικρή απόσταση μπροστά από το μπεκ.  Την απόσταση αυτή τη καθορίζει ο κατασκευαστής του καυστήρα.  Οι στροβιλιστές φέρουν λοξές εγκοπές ώστε ο αέρας που περνά απ αυτές να υφίσταται έντονη περιδίνηση.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ταχεία ανάμειξη του αέρα με το νέφος του πετρελαίου και την επίτευξη τέλειας καύσης.

[image: image17.jpg]



13. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου
   Η βαλβίδα αυτή είναι ενσωματωμένη στην αντλία ή βρίσκεται στο σωλήνα πετρελαίου μεταξύ αντλίας και μπεκ.  Διακόπτει την παροχή πετρελαίου προς το μπεκ όταν ο καυστήρας δεν λειτουργεί.  Εντολοδοτείται από το ηλεκτρονικό του καυστήρα.  Κατά την εκκίνηση του καυστήρα ανοίγει με χρονική καθυστέρηση, ώστε ο κινητήρας να έχει αναπτύξει πλήρως τις στροφές του και να έχει μεσολαβήσει κάποιος χρόνος προαερισμού του λέβητα. 

[image: image18.jpg]



14. Φλάντζα στήριξης καυστήρα
   Είναι μια μεταλλική πλάκα διαμορφωμένη κατάλληλα για να στηρίξει τον καυστήρα  πάνω στον λέβητα.  Φέρει δύο φλάντζες αμιάντου προς εξασφάλιση της απαιτούμενης στεγανότητας. 

   Το υλικό κατασκευής της είναι συνήθως το αλουμίνιο και κατασκευάζεται με χύτευση. 

[image: image19.jpg]



15. Ράβδος μπεκ (σωλήνας πετρελαίου) 
   Είναι ένας χάλκινος σωλήνας που στο ένα άκρο του βρίσκεται ο προσαρμογέας του μπεκ ο οποίος φέρει θηλυκό σπείρωμα για να βιδώνει το μπεκ.  Στο άλλο του άκρο φέρει σπείρωμα συνήθως 3/8΄΄ για να βιδώσει ο σωλήνας που φέρει το πετρέλαιο από την αντλία.  Στη ράβδο μπεκ υπάρχει σύστημα συγκράτησης των ηλεκτροδίων ανάφλεξης καθώς και του στροβιλιστή.  Υπάρχει σύστημα μετακίνησης της ράβδου μπεκ κατά μήκος της μπούκας.  Με τη μετακίνηση αυτή ρυθμίζουμε τη ποσότητα του αέρα που θα περάσει μέσα από τον διασκορπιστήρα (κεντρικός αέρας) και την ποσότητα που θα περάσει γύρω από αυτόν (περιφερειακός αέρας) 

[image: image20.jpg]



16. Κάλυμμα καυστήρα
   Δεν το συναντάμε σε όλους τους καυστήρες. Σκοπός του είναι να προστατεύει τα εξαρτήματα του καυστήρα από κτυπήματα.  Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο πλαστικό ή από λαμαρίνα.  Συχνά στο εσωτερικό του καλύμματος τοποθετείται και ηχοαπορροφητικό υλικό για την μείωση του θορύβου από τη λειτουργία του καυστήρα. 

[image: image21.jpg]



Καυστήρες στερεών καυσίμων





Καυστήρας αερίου





Καυστήρας Πετρελαίου








