## Slide 1
2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

## Slide 2
ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1

## Slide 3
14. Στο πείραμα βραχυκύκλωσης ενός μετασχηματιστή Μ/Σ 220/9900 V “φωτεινών επιγραφών” για να έχουμε τα κανονικά ρεύματα φόρτισης 2,25A/50mA χρειάστηκε να τροφοδοτήσουμε το πρωτεύον με τάση 11 V. Ποια είναι:
α) η σχέση μεταφοράς του Μ/Σ β) η τάση βραχυκύκλωσης
∙
ΛΥΣΗ
α) Γνωρίζουμε ότι η σχέση μεταφοράς Κ

## Slide 4
15. Το πρωτεύον τύλιγμα ενός Μ/Σ έχει 300 σπείρες και το δευτερεύον έχει 1500 σπείρες. Αν η τάση του πρωτεύοντος είναι 12 V και διαρρέεται με ρεύμα εντάσεως 2 A ποια είναι η τάση και η ένταση του ρεύματος στο δευτερεύον; Ποιο πηνίο έχει σύρμα μεγαλύτερης διατομής;
ΛΥΣΗ
=
= = 0,4 A
Το πηνίο του πρωτεύοντος έχει σύρμα μεγαλύτερης διατομής αφού διαρρέεται από ρεύμα μεγαλύτερης εντάσεως.

## Slide 7
ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2

## Slide 8
11. Σε 3φασικό Μ/Σ Dy σημειώνεται η ένδειξη 15kV/380-220V.
Τι σημαίνει αυτό;
Απάντηση:
α. Σημαίνει πως η ζεύξη των τυλιγμάτων είναι:
στο πρωτεύον υψηλής τάσης (πολική τάση 15 kV) τρίγωνο και
στο δευτερεύον χαμηλής τάσης αστέρας (πολική τάση 380 V, φασική τάση 220 V)
Μ/Σ υποβιβασμού τάσης

## Slide 11
ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3

## Slide 12
13. Στο διπλανό σχήμα το αμπερόμετρο δείχνει ένταση ρεύματος 4,2 Α. Αν η σχέση μεταφοράς του Μ/Σ είναι Κ = 1/50 πόση ένταση ρεύματος περνά από το δίκτυο, δηλ. από το πρωτεύον του Μ/Σ
14. Στο διπλανό σχήμα ο Μ/Σ έχει σχέση μεταφοράς Κ = 96 και το βολτόμετρο δείχνει ένδειξη 69 V. Τι τάση έχουν οι ζυγοί R και T;
Απάντηση:
Γνωρίζουμε ότι Τάση ζυγών = Ένδειξη βολτομέτρου Κ = 69 96 = 6624 V.
Απάντηση:
Γνωρίζουμε ότι ένταση δικτύου = Ένδειξη αμπερομέτρου 1/Κ = 4,2 50 = 210 A

## Slide 14
Πολλαπλασιάζουμε την τάση που βλέπουμε στο βολτόμετρο επί τη σχέση μεταφοράς Κ, άρα:
250

## Slide 15
Το δευτερεύον μονοφασικού μετασχηματιστή τροφοδοτεί κινητήρα ισχύος 64W με συντελεστή ισχύος 0,8. Η τάση στο δευτερεύον του μετασχηματιστή είναι 40V όταν η τάση του δικτύου τροφοδοτήσεως είναι 200V. Ποια σύνθετη αντίσταση παρουσιάζει ο μετασχηματιστής στο δίκτυο τροφοδοτήσεως αν θεωρηθούν αμελητέες οι απώλειές του;
ΛΥΣΗ
Μ/Σ
ΚΙΝ.
U1=200V
U2=40V
Z1= ;
P2=64W
συνφ=0,8
Η ισχύς στο δευτερεύον του Μ/Σ θα είναι η ισχύς εισόδου του κινητήρα δηλ.:
οι απώλειες είναι αμελητέες, άρα:
Και από το νόμο του Ωμ

## Slide 16
Να υπολογισθεί σε ποια τιμή μπορεί να φθάσει η ένταση βραχυκυκλώσεως στο δευτερεύον ενός μετασχηματιστή με την ονομαστική του τάση τροφοδοτήσεως στο πρωτεύον όταν η ονομαστική ένταση του δευτερεύοντος είναι 90Α και η τάση βραχυκυκλώσεως 3%.
ΛΥΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
Τάση βραχυκύκλωσης
= 90Α
Γνωρίζουμε ότι η ένταση βραχυκυκλώσεως στο δευτερεύον είναι:

## Slide 17
Μονοφασικός μετασχηματιστής έχει φαινόμενη ονομαστική ισχύ 10ΚVA και ονομαστική τάση δευτερεύοντος 400V ενώ η τάση βραχυκύκλωσης είναι 2%. Να υπολογισθούν 1) η ένταση στο δευτερεύον 2) Η ένταση βραχυκύκλωσης.
ΛΥΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Pφ = 10KVA = 10.000VA
2%
U2Ν = 400V
I2Ν ;
Ι2K ;
Η ονομαστική ισχύ ενός Μ/Σ αναφέρεται στο δευτερεύον του Μ/Σ. Γνωρίζουμε ότι:
PΦ= = U2Ν
Η ένταση βραχυκύκλωσης είναι: